## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce zdroje tepla MŠ Žatčany
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 2. 2024
Místo: Žatčany
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.05326
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.15826
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.28952
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.15988
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.03761
MAR 736 | Měření a regulace | 0 | 0.0166
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.0318
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00277
799 | Ostatní | 0 | 0.036
| Celkem | 0 | 0.7857
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.7857

## Položky
02. Výkaz výměr
Stavba: Rekonstrukce zdroje tepla MŠ Žatčany
Část: Vytápění
Zpracoval: Drápal
Datum: 2. 2024
Místo: Žatčany
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.7857
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.05326
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 16 | 0 | 0 | 0.0016
2 | 713421222 | Montáž izolace tepelné armatur a přírub pásy bez úpravy v Pz pletivu spojenými drátem 2x | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.00318
3 | 63151674 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.0065
4 | Plánovaná cena | Potrubní pouzdro izolační z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00027
5 | Plánovaná cena | Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.00295
6 | Plánovaná cena | Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 21 | 0 | 0 | 0.01932
7 | Plánovaná cena | Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm | m | 18 | 0 | 0 | 0.01944
8 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.053 | 0 | 0 | 0
9 | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.053 | 0 | 0 | 0
10 | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | 0.15826
11 | Plánovaná cena | Plynový kondenzační kotel závěsný výkon3,5 - 26,45 kW - pří spádu 50/30 °C | kpl | 2 | 0 | 0 | 0.06
12 | 731244493 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00498
13 | Plánovaná cena | Kabel pro připojení 0-10V, spínání TV | ks | 2 | 0 | 0 | 0.0004
14 | Plánovaná cena | Kotlová redukce; DN80/125naDN60/100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00068
15 | Plánovaná cena | Trubka s hrdlem; 0,25m; DN80 /125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00144
16 | Plánovaná cena | Reviz. T-kus s měř. otv. reduk.; DN110/160naDN80/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00173
17 | Plánovaná cena | Trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 - 1m; DN110/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.002
18 | Plánovaná cena | Revizní T-kus s odtokem; DN110/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00183
19 | Plánovaná cena | Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00021
20 | Plánovaná cena | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3 | 0 | 0 | 0.00021
21 | Plánovaná cena | Silikonové mazivo 50g | ks | 1 | 0 | 0 | 6e-05
22 | Plánovaná cena | Koleno 45°; DN110/160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00152
23 | Plánovaná cena | Revizní T-kus; DN110/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00183
24 | Plánovaná cena | Trubka s hrdlem; 0,5m; DN110/160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00376
25 | Plánovaná cena | Trubka s hrdlem; 1m; DN110/160 | ks | 8 | 0 | 0 | 0.07104
26 | Plánovaná cena | Krycí deska dvojdílná; DN110/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0002
27 | Plánovaná cena | Střeš. nástav. (komplet) plast,černá; 1,1m; DN110 / 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0032
28 | Plánovaná cena | Objímka M8/10; DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.00076
29 | Plánovaná cena | Konzola 300mm 27/18 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00032
30 | Plánovaná cena | Pateční koleno 87°; DN110/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.00145
31 | Plánovaná cena | POP10/160 Střešní oplechování | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0003
32 | Plánovaná cena | Uvedení kotlů do provozu | hod | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Plánovaná cena | Mtz odkouření od kotle a přívodu vzduchu pro hoření | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
34 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.158 | 0 | 0 | 0
35 | 998731193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.158 | 0 | 0 | 0
36 | 731200826 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 40 do 60 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00034
37 | Plánovaná cena | Demontáž stávajícího odkouření | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.9 | 0 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | 0.28952
39 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soub. | 12 | 0 | 0 | 0.01344
40 | 732199101 | Orientační štítek | ks | 12 | 0 | 0 | 0.003
41 | Plánovaná cena | Nepřímoohřívaný zásobníkový ohřívač TV, smaltovaný, hořčíková anoda, o objemu 300 l | ks | 1 | 0 | 0 | 0.14
42 | Plánovaná cena | Montáž - zásobníkového ohřívače TV o objemu 300 l | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0083
43 | Plánovaná cena | Vyrovnávač dynamických tlaků HVDTpro půtok 2,5 m3/hod PN 6 hydraulický závitový | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01113
44 | Plánovaná cena | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01587
45 | Plánovaná cena | Kombinovaný rozdělovač modul 100 délka 1650 mm v.č. stojanů a tepelné izolace tl. 100 mm - dle přiloženého výkresu | sb | 1 | 0 | 0 | 0.045
46 | Plánovaná cena | Kombinovaný rozdělovač modul 100 - MONTÁŽ | bm | 1.65 | 0 | 0 | 0.0165
47 | 732421404.WLO | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové elektronické DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 3 | 0 | 0 | 0.00864
48 | Plánovaná cena | Oddělovací člen se standartním vodoměrem | ks | 1 | 0 | 0 | 0.006
49 | Plánovaná cena | Zdvojené pouzdro pro demineralizační patrony ( bez náplní) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.006
50 | Plánovaná cena | Motáž úpravny vody v.č. příslušenství | sb | 1 | 0 | 0 | 0.001
51 | Plánovaná cena | Petrona pro změkčování - pro osazení do dvjitého pouzdra | ks | 2 | 0 | 0 | 0.008
52 | Plánovaná cena | Měření vodivosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0.004
53 | Plánovaná cena | Sada pro měření tvrdosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
54 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.288 | 0 | 0 | 0
55 | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.288 | 0 | 0 | 0
56 | 732110811 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100 | m | 3 | 0 | 0 | 0
57 | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Plánovaná cena | Demontáž plynového ohřívače vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
59 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00014
60 | Plánovaná cena | Demontáž plynového ohřívače TV | sb | 1 | 0 | 0 | 0.0015
61 | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.45 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | 0.15988
62 | 722173113 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0.0014
63 | 722173313 | Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 20x2,8 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0.00035
64 | 733111213 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0.00162
65 | 733111214 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 5 | 0 | 0 | 0.0102
66 | 733111215 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 21 | 0 | 0 | 0.06321
67 | 733111217 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 18 | 0 | 0 | 0.081
68 | 733113114 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 | 0
69 | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 0
70 | 733113117 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 0
71 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 45 | 0 | 0 | 0
72 | Plánovaná cena | Napojení potrubí na stávající rozvod | hod | 4 | 0 | 0 | 0
73 | Plánovaná cena | Úprava stávajícího rozvodu | hod | 6 | 0 | 0 | 0
74 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.16 | 0 | 0 | 0
75 | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.16 | 0 | 0 | 0
76 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 10 | 0 | 0 | 0.0002
77 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 20 | 0 | 0 | 0.001
78 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 10 | 0 | 0 | 0.0009
79 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.224 | 0 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0.03761
80 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.0005
81 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00084
82 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00012
83 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00015
84 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00054
85 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00106
86 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00021
87 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00204
88 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 0 | 0.003
89 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00214
90 | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 7 | 0 | 0 | 0.00189
91 | Plánovaná cena | Kulový uzávěr voda s filtrem - 1"FF; páka | kus | 3 | 0 | 0 | 0
92 | Plánovaná cena | Kulový kohout pro exp. nádoby se zajištěním G 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0005
93 | Plánovaná cena | Separátor nečistot s magnetem a filtrem - 3/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.003
94 | Plánovaná cena | Uzavírací sa vyvažovací ventil DN20 s vypouštění G3/4, PN25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00072
95 | Plánovaná cena | Uzavírací sa vyvažovací ventil DN25 s vypouštění G3/4, PN25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00172
96 | Plánovaná cena | Vyvážení topného systému | ks vent | 3 | 0 | 0 | 0
97 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 16 | 0 | 0 | 0.00352
98 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00208
99 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00882
100 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 6 | 0 | 0 | 0.0045
101 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.037 | 0 | 0 | 0
102 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.037 | 0 | 0 | 0
103 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50 | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00016
104 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 8e-05
105 | 734100821 | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2e-05
106 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.3 | 0 | 0 | 0
| MAR 736 | Měření a regulace |  |  |  | 0 | 0.0166
107 | Plánovaná cena | Ekvitermní regulátor pro kaskádu kotlů, dvě směšované větve a ohřev TV v.č. čidel teploty | sb | 1 | 0 | 0 | 0.003
108 | Plánovaná cena | WiFi internetový modul | sb | 1 | 0 | 0 | 0.001
109 | Plánovaná cena | Trojcestný směšovací ventil DN 15 kv 2,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0018
110 | Plánovaná cena | Trojcestný směšovací ventil DN 20 kv 4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0018
111 | Plánovaná cena | Servopohon 230 V | ks | 2 | 0 | 0 | 0.001
112 | Plánovaná cena | Montáž prvků měření a regulace | hod | 8 | 0 | 0 | 0.008
113 | Plánovaná cena | Uvedení měření a regulace do provozu | hod | 3 | 0 | 0 | 0
114 | Plánovaná cena | Uvedení měření do provozu | hod | 2 | 0 | 0 | 0
115 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.017 | 0 | 0 | 0
116 | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.017 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.0318
117 | 767995102 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 30 | 0 | 0 | 0.0018
118 | 13011062 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm | t | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
119 | 13011035 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 6mm | t | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
120 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.03 | 0 | 0 | 0
121 | 998767192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.03 | 0 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0.00277
122 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 | 0 | 0 | 0.00028
123 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 | 0 | 0 | 0.00024
124 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0.0009
125 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0.00135
| 799 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0.036
126 | Plánovaná cena | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | 0
127 | Plánovaná cena | Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Plánovaná cena | Napuštění upravenou vodou | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
129 | Plánovaná cena | Revize spallnové cesty | hod | 4 | 0 | 0 | 0
130 | Plánovaná cena | Vyčištění stávajícího topného systému - chemický prostředek | l | 12 | 0 | 0 | 0.012
131 | Plánovaná cena | Vyčištění stávajícího topného systému - propláchnutí systému | hod | 8 | 0 | 0 | 0.008
132 | Plánovaná cena | Zednické výpomoci při montáži ÚT | hod | 16 | 0 | 0 | 0.016
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0.7857